## 说明
配电箱铜排连接系统 · 二次开发数据层模板
用途 | 本工作簿是二次开发路线图 L1.5 阶段的『数据层』地基。把元件、铜排规格、电气规则三类知识固化为结构化数据，供后续程序（C#/VB.NET 插件）读取，驱动选型、建模、校验与文档输出。
使用方式 | 先用本 Excel 维护数据，程序用 EPPlus/ClosedXML 读取即可；数据量变大后可平滑迁移到 SQLite，列结构保持一致。
Sheet 一览 | ① 元件库：每个端子一行，记录坐标+属性 ② 铜排规格库：规格→载流量 ③ 电气规则：间隙/爬电 ④ 相序相色：相位对照 ⑤ 枚举：下拉值字典
重要约定 | 坐标为端子相对『元件原点/参考基准』的局部坐标(mm)，与 SolidWorks 母模型里的特征点命名一一对应（A_OUT/B_IN…）。程序按元件在装配中的放置矩阵换算到全局坐标。
数据来源警告 | 表中载流量、间隙、爬电等均为示例/参考值，务必按 GB 7251.1 / IEC 61439、实际工况（环境温度、污染等级、敷设方式）与厂家样本核实后再用于正式设计！
黄色行 | 每张表顶部的黄色行是字段说明与填写提示，正式使用时可保留或删除。

## 元件库
① 元件库 —— 每个端子一行（坐标为相对元件原点的局部坐标）
提示：端子名称须与 SolidWorks 母模型特征点命名一致（如 A_OUT/B_IN/N_IN）。同一型号有几个端子就写几行。
元件类型 | 型号 | 端子名称 | 相位 | 进出方向 | 局部X(mm) | 局部Y(mm) | 局部Z(mm) | 额定电流(A) | 端子宽度(mm) | 螺栓规格 | 进线法向 | 备注
刀熔开关 | HR6-630 | A_OUT | A | OUT | -80 | -105 | 24 | 630 | 24 | M10 | -Z | 三相一体刀熔，A相出线
刀熔开关 | HR6-630 | B_OUT | B | OUT | 0 | -105 | 24 | 630 | 24 | M10 | -Z | B相出线
刀熔开关 | HR6-630 | C_OUT | C | OUT | 80 | -105 | 24 | 630 | 24 | M10 | -Z | C相出线
刀熔开关 | HR6-630 | A_IN | A | IN | -80 | 105 | 24 | 630 | 24 | M10 | -Z | A相进线
刀熔开关 | HR6-630 | B_IN | B | IN | 0 | 105 | 24 | 630 | 24 | M10 | -Z | B相进线
刀熔开关 | HR6-630 | C_IN | C | IN | 80 | 105 | 24 | 630 | 24 | M10 | -Z | C相进线
漏保(RCBO) | PGMBLZ-400 | A_OUT | A | IN | 229.37 | -70 | -538 | 400 | 36 | M6 | +Z | 1P+N，A相出线
漏保(RCBO) | PGMBLZ-400 | B_OUT | B | IN | 181.37 | -70 | -538 | 400 | 36 | M6 | +Z | B相出线
漏保(RCBO) | PGMBLZ-400 | C_OUT | C | IN | 133.37 | -70 | -538 | 400 | 36 | M6 | +Z | C相出线
漏保(RCBO) | PGMBLZ-400 | N_OUT | N | IN | 85.37 | -70 | -538 | 400 | 36 | M6 | +Z | N相出线，规格略有差异
漏保(RCBO) | PGMBLZ-400 | A_IN | A | IN | 229.37 | 234 | -538 | 400 | 36 | M6 | +Z | A相进线
漏保(RCBO) | PGMBLZ-400 | B_IN | B | IN | 181.37 | 234 | -538 | 400 | 36 | M6 | +Z | B相进线
漏保(RCBO) | PGMBLZ-400 | C_IN | C | IN | 133.37 | 234 | -538 | 400 | 36 | M6 | +Z | C相进线
漏保(RCBO) | PGMBLZ-400 | N_IN | N | IN | 84.72 | 235.82 | -538 | 400 | 36 | M6 | +Z | N相出线

## 标准件库
螺栓规格 | 对应孔径 | 长度1 | 长度2 | 长度3 | 长度4 | 弹垫（压平） | 平垫 | 平垫直径 | 螺母 | 螺栓头 | 螺栓头直径
M8 | 9 | 20 | 25 |  |  | 1.5 | 1.5 | 16 | 6 | 4.5 | 14
M10 | 11 | 20 | 30 | 35 | 40 | 2.5 | 2 | 20 | 8 | 6 | 18
M12 | 13 | 35 | 40 | 45 |  | 3.5 | 2.5 | 24 | 11 | 7 | 22
M14 | 15 | 40 | 45 |  |  | 4 | 2.5 | 28 | 11 | 9.5 | 26
M16 | 17 | 40 | 45 |  |  | 4.5 | 3 | 32 | 14 | 11 | 30

## 铜排规格库
② 铜排规格-载流量库 —— 规格→载流量（含降容）
警告：载流量为单条裸铜排参考值，须按 GB/T 实测条件、环境温度与敷设方式核实！『实际可用电流』『截面积』为公式自动计算。
规格编号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 截面积(mm²) | 额定载流量(A) | 温度降容系数 | 成组降容系数 | 实际可用电流(A) | 下料模数(mm) | 折弯半径(mm) | 用途/相位 | 备注
TMY-30x4 | 30 | 4 | 120
TMY-40x4 | 40 | 4 | 160
TMY-40x5 | 40 | 5 | 200
TMY-40x8 | 40 | 8 | 320
TMY-40x10 | 40 | 10 | 400
TMY-50x5 | 50 | 5 | 250
TMY-60x6 | 60 | 6 | 360
TMY-60x8 | 60 | 6 | 360

## 电气规则
③ 电气规则 —— 间隙/爬电/节距（按额定电压与污染等级）
警告：以下为示例参考值，务必按 GB 7251.1 / IEC 61439 与 IEC 60664 及实际污染等级、材料组别核实后使用！
额定电压(V) | 额定冲击耐压Uimp(kV) | 污染等级 | 电气间隙(mm) | 爬电距离(mm) | 相间最小节距(mm) | 对地间隙(mm) | 依据/备注
400 | 6 | PD3 | 5.5 | 10 | 20 | 5.5 | 低压配电典型值，参考
400 | 4 | PD2 | 3 | 6.3 | 18 | 3 | 较清洁环境，参考
690 | 8 | PD3 | 8 | 16 | 25 | 8 | 690V系统，参考
690 | 6 | PD2 | 5.5 | 10 | 22 | 5.5 | 690V较清洁环境，参考

## 相序相色
④ 相序相色对照（GB 7251 / GB 50171）
相位 | 名称 | 相色(GB) | 排布次序(典型) | 备注
A | L1 | 黄色 | 1 | 通常 A 相汇流排最长
B | L2 | 绿色 | 2
C | L3 | 红色 | 3
N | 中性线 | 淡蓝色 | 4 | 规格可与相线不同
PE | 保护接地 | 黄绿双色 | 5 | 禁止单独绿色或黄色

## 枚举
元件类型 | 相位 | 进出方向 | 进线法向 | 螺栓规格 | 污染等级 | 用途/相位
刀熔开关 | A | IN | +X | M6 | PD2 | A相
漏保(RCBO) | B | OUT | -X | M8 | PD3 | B相
断路器 | C |  | +Y | M10 | PD4 | C相
其他 | N |  | -Y | M12 |  | N相
| PE |  | +Z | M16 |  | PE
|  |  | -Z |  |  | 通用